FABBISOGNO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO

Fabbisogno energetico dell'involucro per la climatizzazione invernale

Viene definito un fabbisogno energetico dell'involucro per la climatizzazione invernale QH con riferimento all'intero periodo di riscaldamento, cosi come definito dal DPR n. 412 del 1993 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione dell'impianto, ai fini della certificazione energetica, vengono presi in considerazione i valori indicati dalla legislazione vigente. Tali valori variano in funzione della zona climatica e, ai fini di semplificare la procedura di calcolo, si considera che nelle rimanenti ore del giorno l'impianto sia spento.

Il fabbisogno energetico dell'involucro per la climatizzazione invernale sarà dato dalla differenza tra l'energia totale scambiata dallo stesso (per trasmissione e ventilazione) e gli apporti gratuiti (interni e esterni). Per quanto riguarda gli apporti gratuiti, si dovrà considerare anche un fattore correttivo legato al loro utilizzo, così come previsto dalla norma UNI EN 832.

Esplicitando quando detto sopra si ottiene la seguente equazione di bilancio:

QH=(QT+Qv)−ηU⋅(QI+QSI)

Energia scambiata         Energia da apporti

totale (QL)                  gratuiti (QG)

dove:

QH 	è il fabbisogno energetico dell'involucro [kWh/a]:

QT 	è l'energia dispersa per trasmissione tra l'edificio e l'ambiente e circostante [kWh/a]:

Qv 	è l'energia dispersa per ventilazione tra l'edificio e l'ambiente e circostante [kWh/a]:

QL 	è l'energia dispersa totale tra l'edificio e l'ambiente circostante [kWh/a];

u	è il fattore di utilizzazione degli apporti e energetici gratuiti.

QI 	è l'energia dovuta agli apporti gratuiti interni [kWh/a]:

QSI      è l'energia dovuta agli apporti gratuiti esterni [kWh/a]:

QG	è l'energia totale dovuta agli apporti gratuiti [kWh/a].

Durante il giorno j e cioè durante un intervallo di tempo  = 3600·24 = 86400 [s] viene dispersa a causa della differenza di temperatura (ta-tej) un'energia termica Qj:

La totale quantità d'energia dispersa nell'intera stagione di riscaldamento (N giorni) è:

Q =j=1J=NQj=(Cd+ Cv)⋅V⋅86400⋅j=1j=N(ta−tej)=(Cd+ Cv)⋅V⋅86400⋅GG

e cioè proporzionale al numero dei gradi-giorno GG della località.

Se si conteggia nel bilancio sia la potenza utile fornita dall'impianto i che la potenza termica a originata da apporti energetici gratuiti (carichi termici interni/contributi solari dovrà essere anche:

 = i + a

e in termini di energie totali durante la stagione di riscaldamento:

Q = Qi + Qa                           Qi  chiamarlo  QH

Ovviamente per fornire tramite l'impianto di riscaldamento l'energia Qi = Q – Qa (energia utile) all'edificio si dovrà consumare una quantità superiore di energia primaria a causa di:

- un rendimento del generatore di calore g < 1,

- di inevitabili disperdimenti termici nella rete di distribuzione del fluido termovettore (rendimento di distribuzione d < 1),

- ulteriori penalizzazioni termiche sia per la non perfetta gestione della regolazione della temperatura interna (rendimento di regolazione r < 1 ) ai terminali stessi ( rendimento di emissione e < 1).

Pertanto nell'impianto si dovrà mettere m gioco (consumando combustibile) una complessiva energia primaria Qpi pari a:

A Qpi si dovrà aggiungere l'energia primaria Qpe indirettamente messa in gioco e cioè l'energia primaria consumata nelle centrali termoelettriche per produrre l'energia elettrica utilizzata per far funzionare l'impianto (pompe di circolazione, etc.).

L'energia primaria Qpe corrispondente al totale consumo di energia elettrica Ee in [kWh]. si valuta sulla base dell'equivalenza stabilita dal Decreto: 10 [MJ] =1 [kWh].

La totale energia primaria utilizzata risulta quindi :

Qp = Qpi + Qpe

In sintesi si definisce rendimento globale medio stagionale :

η=  fabbisogno globale energia utiletotale energia primaria utilizzata=QiQp

In riferimento al rendimento globale medio stagionale   la totale quantità d'energia primaria consumata Qp nel corso della stagione di riscaldamento di N giorni:

Qp=(QT- Qa)⋅1η=(Cd+Cv)⋅V⋅86400⋅GG-Qaη

e cioè Qp sarà ancora funzione del numero dei gradi-giorno GG della località nonché di eventuali apporti energetici gratuiti Qa:

È opportuno non confondere il significato dei gradi-giorno con la temperatura esterna di progetto per la quale si progetta l'impianto. Infatti, come è già stato precisato, il concetto dei gradi-giorno è stato introdotto allo scopo di valutare l'ordine di grandezza dei consumi di combustibile, mentre la temperatura esterna di progetto concorre a determinare la potenzialità di un impianto termico.

In effetti i consumi termici effettivi sono inferiori ai flussi dispersi grazie agli apporti gratuiti di calore (termine   0). In molte legislazioni si tiene conto di ciò semplicemente riducendo i gradi-giorno con l'utilizzo di una temperatura interna effettiva inferiore di uno o due kelvin a quella imposta di ta = 20 [°C] imposta dalla nostra legislazione.

Si ipotizzi ora, ad esempio, che le località X e Y abbiano entrambe un valore di temperatura esterna di progetto pari a 0° C, ma X abbia GG = 2000 mentre Y abbia solo GG = 1000. Ciò significa che due edifici identici ed ugualmente gestiti sotto il profilo del riscaldamento, siti uno a X ed uno a Y, richiedono una centrale termica con la stessa potenza termica installata, ma, nell'arco di molte stagioni invernali, l'impianto al servizio dell'edificio di X consuma circa una quantità doppia di combustibile di quella consumata dall'impianto dell'edificio di Y.

Altri dati climatici d'interesse per la progettazione degli impianti sono reperibili nella Norma UNI 10349.